ワンポイントレッスンシート

| テーマ：流量計のドレン切り・零調整方法 ・ 液体の場合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのプラグよりエアー抜きを行う。 ・３、４のバルブ閉止、５の均圧バルブ開。 ・零調整を行う。 ・５閉止、３、４開 ・完了 |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：流量計のドレン切り・零調整方法 ・ ガスの場合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・Ｃ、Ｄのドレンスクリューよりドレン抜きを行う。 ・３，４のバルブ閉止、５の均圧バルブ開。 ・零調整を行う。 ・５閉止、３、４開 ・完了 |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |

ワンポイントレッスンシート

| テーマ：流量計のドレン切り・零調整方法 ・スチームの場合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・３，４のバルブ閉止、５の均圧バルブ開。 ・零調整を行う。 ・５閉止、３，４開 測定状態ＯＫ ・完了 ＊注意：導圧配管内にはスチームをコンデンスさせているので抜かない事。 |  |  |  |  |  |  |
| 管理No. | 作成年月日 | 作成課 | 課 長 | 係 長 | 作成グループ・作成者 | 添 付 資 料 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |