マイナーメンテナンス作業-40-3 作業手順・計電関係　計装ループ絶縁、抵抗測定手順

計器ループ絶縁、抵抗測定手順

㋑　対象ループをパネル側端子（ＣＨ内ＮＴＲ）にて浮す。

対象ループであることを充分確認（端子番号、線番、図面等の照合）の上、実施のこと。

浮す線は必ず現場側（原則的には端子左側の圧着端子の付いている線）のこと。

㋺　測定容量

| ・対地間絶縁 | ---- | 測定器（メガ）のアース側プローブ（クロ色）を近くの鋼材に継ぎ、一方のライン側プルーブ（アカ色）を被測定ループの一線に当て、ＳＷをＯＮにし、その時の指示値を読取る。 アースが完全かどうかの確認法として、ライン側プルーブを強制接地し、その時指示計が振切れればＯＫ。 但し、後述するＤＣメガに関しては、この方法はダメ。 |
| --- | --- | --- |
| ・線間絶縁 | ---- | ライン側プルーブ、アース側プルーブを夫々ループの端末に当て、その時の指示値を読取る。 |
| ・線間抵抗 | ---- | 回路テスターを使用し、線間絶縁の要領で行う。 |

㋩　測定の種類と範囲

| 対象ループ の種類 | 測定の種類と範囲 |  |  |  | 使用可能メガの種類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 絶縁抵抗（ＭΩ） |  |  | 線間抵抗 （Ω） | ＤＣ 低電圧 | 100V 20MΩ | 500Ｖ 100MΩ |  |
|  | 対地間1 | 対地間2 | 線間 |  |  |  |  | 対地間1：対象ループの１線のみの測定です。 対地間2：２線共測定する。 |
| 電源ループ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |
| 接点入力ループ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 信号ループ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 電磁弁ループ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 熱電対ループ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
| (ケーブル単体) |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |

㋥　滞電気除去

メガリングを実施した配線を復旧する前には、メガによりループに印加した電気を除去するため、線は必ずアース（接地）のこと。

㋭　配線の復旧（端子継込み）

端子ビスは弛みの無い様に。

１線を端子付けした途端、残りの１線は活きの状態になることを念頭に。

㋬　測定結果の判定基準

| ・絶縁値 | -------- | １０ＭΩ以上を合格とし、未満のループにあっては原則として原因追求→改修を実施のこと。 |
| --- | --- | --- |
| ・抵抗値 | -------- | 電磁弁―――５０～３００Ω位 熱電対―――３０～２００Ω位 （発信器：４８Ｖ）－（１３０～１７０kΩ位） （ 〃 ：２４Ｖ）－（７０kΩ位） |