マイナーメンテナンス作業-40-4 作業手順・計電関係　調節弁シンクロ手順

調節弁（電子式ポジショナー付）シンクロ手順

㋑　前準備

・Ｃ／Ｖを自由に作動さすことが可能な様、ブロックバイパスが完了していること。

・Ｃ／Ｖ出力ラインにインターロックが組み込まれている場合、それが活きの状態であること。

・電磁弁が付属されているＣ／Ｖにあっては、電磁弁がノーマル状態にあること。

・ハンドホイールは解かれていること。

㋺　Ｃ／Ｖ作動確認

・ポジショナーに付いている“ＡＵＴＯ－ＭＡＮ”切替機構のツマミをＡ→Ｍ→Ａと切替え、Ｃ／Ｖが全閉→全開することを確認する。

この時Ｃ／Ｖの作動は飽くまでもスムースであること。

〃　ＣＲＴ出力はゼロであること。

㋩　シンクロ

ⅰ）ＣＲＴにて該当ＴＡＧをＭＡＮモードにし、５０％出力を出す。

ⅱ）この時Ｃ／Ｖ開度が５０％になる様、ゼロ調ネジにて調整する。

ⅲ）ＣＲＴ出力を次の順序で変化させ、その時のバルブ開度を確認する。

５０％→０→０以下→５→２５→７５→１００％

０＆→０％以下のステップ時、僅かでも動いてはダメ。

ⅳ）各ポイントで差が無ければＯＫ　―――　完了

㋥　スパン調整

・㋩―ⅲ)項で誤差がある場合は要調整。

調整要領はメーカー取扱説明書を参照のこと。

調節弁（空気式ポジショナー付）シンクロ手順

㋑　前準備

・Ｃ／Ｖを自由に作動さすことが可能な様、ブロックバイパスが完了していること。

・ハンドホイールは解かれていること。

・コントローラーは“ＭＡＮ”であること。

㋺　シンクロ

ⅰ）コントローラー（Ｍ／４３Ａ）の手動出力ノブにて５０％出力（０.６kg/cm２）を出す。

この時Ｃ／Ｖ開度が５０％になる様、ゼロ調にて調整する。

ⅱ）コントローラー出力を次の順序で変化させ、その時のバルブ開度を確認する。

・Ｓ／ＶがＡ０の時：５０％（０.６ｋ）→０（０.２ｋ）→０以下（０ｋ）→２５％（０.４ｋ）→１００％（１.０ｋ）

・　〃　　ＡＣ 〃 ：５０（０.６）→１００％（１.０ｋ）→１００以上（１.２ｋ）→７５（０.８ｋ）→０（０.２ｋ）

ⅲ）各ポイントで差が無ければＯＫ　――　完了

Ｃ／Ｖの作動は飽くまでもスムースであること。

㋩　スパン調整

・㋺―ⅱ）項で誤差がある場合は要調整。

調整要領はメーカー取扱説明書を参照のこと。

㋥　Ｃ／Ｖの作動がスムースでない場合（スティック、全閉、全開しない）は、６－(a)項（Ｃ／Ｖオーバホール）の要領にて処置のこと。