照明の取替

１．作業内容

照明の取替作業と一口に云っても、所内ではいろいろな種類の照明が使用されています。ＰＬＡＮＴ照明の中にも白熱電球、蛍光灯（サークライン型も含む）、投光器、いずれも防爆型になっている。

街路灯、警備室の投光器、テニスコートの水銀灯等がありますが、生半可には電球の取替は出来ませんので、我々が簡単に出来る電球の取替についての注意点をいくつかあげます。

１．照明の取替は出来る限り電源をＯＦＦにして作業を行なう。

２．室内の電球を取替える時は、椅子、机等の上には乘らないで必ず、作業用脚立を使用して安全に行うこと。

３．電球交換を実施した照明器具の点検清掃を同時に実施する。

（グローブとか反射板の清掃）

４．電球交換の時は破損させない。

５．球の種類を合せる

ＦＬ　グロー付　→　グローなしには使用できない

ＦＬＲ　グローなし　両方に使用可能

６．電球交換の時は２灯同時に取替える

７．２灯用の器具には１灯のみ点灯はしない。

２灯用の器具には、２灯用の安定器が使用されており、１灯のみとしてもあまり省エネにはならないのみか、逆に安定器の寿命をも早めることになる。