| 基本操作－５２ | 消 火 栓 の 取 扱 い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 開 始 終 了 枝弁は ストッパー付か はい いいえ (6) 放 水 開 始 放 水 停 止 放水口のキャップを取付ける 放水口のホースを切離す 枝弁を閉止する ｽﾄｯﾊﾟｰﾋﾟﾝを手前に引き枝弁を閉止する 主弁を徐々に開放する 枝弁を開放する 放水口にホースを結合する 放水口キャップを外す 主弁を閉止する 主弁、枝弁が閉っている事を確認する (1) (8) (2) (3) (4) (7) (9) (5) (10) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1)キャップがきちんと閉めてあることを確認する。 (3)結合後、ホースを強く引張り結合を確認する (4)枝弁は全開とする。 (5)主弁は徐々に開放し、水撃作用を防止する。 - 流量は主弁で調整する。 (5)(6)消火栓の放水口の前に立って主弁を操作してはならない。 (6)主弁は徐々に閉止し、水撃作用を防止する。 (7)ストッパーが解除されたことを確認し閉止すること。 (7)(8)枝弁は全閉とする。 |  |
| 主弁 枝弁 キャップ ２ 1/2Ｂ放水口 主弁 キャップ 枝弁 ４Ｂ放水口 Ａ－タイプ Ｂ－タイプ 注）枝弁にはストッパー付の タイプもある ストッパーを手前に引くと枝弁が閉まる |  |  |  |  |