| 基本操作－７ | 圧力計の取付け | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (4) (5) (2) (1) 開 始 ネジ山にシールテープを巻く 終 了 ボスの内部を清掃する 圧力計とボス部のネジ山に摩耗がないことを目視確認する ガスケットを取り替える (7) 圧力計を手でねじ込む ①部にスパナを当て、ボスを支える ②部にスパナを当て、ねじ込み、圧力計の向きが見やすい位置で止める 圧力計を手でねじ込む (8) ①部②部にスパナを当てねじ込む (9) ③のネジをゆるめ圧力計の向きを見やすい方に向け②部を支え、 ③のネジで締めつける (6) (10) する 元バルブを全開にする 指 示 を 確 認 す る (11) (12) (13) (14) テーパーネジ ストレートネジ |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ○保護メガネ・指定された保護具を着用のこと。 (1) 液体の場合、圧力上昇防止のため、ボス部の液体の除去を行う。 (3) 先端からはみ出さないように離して巻く。 (4)(8)適切なレンジ （常用圧力の1.5～3.0倍が目安）のものを取付ける。 - (8) 禁油流体（酸素、空気ボンベ等）に取付ける圧力計は禁油専用のものを使用し、油分付着のないことを確認する。 - (8)圧力計をねじ込む時、圧力計本体に力を加えてはならない。 (6)(10)５山以上ねじ込む (9)(10) ガスケットに当たるまでねじ込む。 (11) 油封入式の圧力計は上部のエアー抜きネジを閉から開にする。 |  |
| テーパーネジ ストレートネジ 圧力計ボス ガスケット圧力計ボス ① ② ③ ① ② ③ ② ① ① ② 導管 |  |  |  |  |