| 基本操作－７ | 圧力計の取付け | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ○保護メガネ・指定された保護具を着用のこと。 (1) 液体の場合、圧力上昇防止のため、ボス部の液体の除去を行う。 (3) 先端からはみ出さないように離して巻く。 (4)(8)適切なレンジ （常用圧力の1.5～3.0倍が目安）のものを取付ける。 (8) 禁油流体（酸素、空気ボンベ等）に取付ける圧力計は禁油専用のものを使用し、油分付着のないことを確認する。 (8)圧力計をねじ込む時、圧力計本体に力を加えてはならない。 (6)(10)５山以上ねじ込む (9)(10) ガスケットに当たるまでねじ込む。 (11) 油封入式の圧力計は上部のエアー抜きネジを閉から開にする。 |

# Text boxes

①

②

③

②

①

圧力計とボス部のネジ山に摩耗がないことを目視確認する

(2)

(1)

開 始

ボスの内部を清掃する

(14)

(3)

(4)

(5)

ネジ山にシールテープを巻く

終 了

ガスケットを取り替える

(7)

圧力計を手でねじ込む

①部にスパナを当て、ボスを支える

②部にスパナを当て、ねじ込み、圧力計の向きが見やすい位置で止める

圧力計を手でねじ込む

(8)

①部②部にスパナを当てねじ込む

(9)

③のネジをゆるめ圧力計の向きを見やすい方に向け②部を支え、　 ③のネジで締めつける

(6)

(10)

する

元バルブを全開にする

指 示 を 確 認 す る

(11)

(12)

(13)

③

②

①

テーパーネジ

ストレートネジ

ガスケット圧力計ボス

圧力計ボス

ストレートネジ

テーパーネジ

①

②

導管