| 基本操作－８ | 圧 力 計 の 取 外 し | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (4) (5) (6) (1) 開 始 終 了 元バルブを閉める ①部にスパナをあてボスを支え②部にスパナをあて少し緩める 元バルブからの洩れが無いことを確認する 圧力計の指示“０”を確認する ゆっくり取外す プラグを少し緩め，圧力計の指示“０”を確認する 脱圧プラグあり 脱圧プラグなし (2) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (3) ア． 保護メガネ等、指定された保護具をつける。 イ．飛散防止（ウェスを巻く等）の措置をする。 - ダイヤフラム式圧力計にはダイヤフラムの上部にシール液が封入してあるので、Ａ部のネジ込み部を取外さないこと。 エ．圧力計の指示が低下し、脱圧されたことを確認する。 (5) 圧力計の指示が狂って いることがあるので注意する。 - 導圧管の内圧が完全に抜けた後、圧力計を取外す。 イ．ブルドン管の中の液体、ケミカルはできる限り排除しておく。 - 内容物が危険物、可燃物、毒劇物の場合には、圧力計取外し後、予備圧力計又はプラグを取付けておく。 |  |
| ダイヤフラム式圧力計 片手は固定 ダイヤフラム ② Ａ ② ① 取外し箇所 ① |  |  |  |  |