| 基本操作－ ９ | 温 度 計 の 取 付 け | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) (4) (5) (2) (1) 開 始 読み易い位置に目盛 板を向ける 保護管に温度計感温 部を一杯に差し込む ①部をねじ込み固定する ②部を保護管にねじ込む 終 了 ① 部 を ゆ る め る |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | (1) 保護管内部に水等が入っている場合は空気ブロー等により抜き出す。 (2) 温度計感温部と保護管の長さが適合していること。 (2) 常用温度の1.5～ 3.0倍のレンジの温度計を取付ける。 (3) ②のネジ部にシールテープを巻き、取り付ける。 |  |
| ① ② ③ プロセス側 保護管 感温部 ネジタイプ ① ② プロセス側 感温部 温度計 フランジタイプ |  |  |  |  |